环评批复公示：

四环审表（辐）字〔2026〕1号

四平市生态环境局关于吉林四平伊通中深层地热供暖示范项目190MW风电220kV送出工程环境影响报告表的批复

国网吉林省电力有限公司四平供电公司：

你单位报送的《国网四平供电公司关于审批吉林四平伊通中深层地热供暖示范项目190MW 风电220kV送出工程环境影响报告表的函》及《吉林四平伊通中深层地热供暖示范项目190MW风电220kV送出工程环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

- 一、工程概况

- 该工程建设地点位于吉林省四平市伊通县境内。

- （一）伊通220kV变电站～伊通配套190MW风电项目升压站间220kV线路工程

- 新建伊通220kV变电站至伊通配套190MW风电项目升压站220kV架空线路，单回路架设，新建铁塔49基，采用JL3/G1A-400/35型钢芯铝绞线，线路长度约15.1km。

- （二）伊通220kV变电站220kV间隔扩建工程

利用伊通220kV变电站南侧第1预留间隔进行扩建，间隔内设备新增。

项目总投资2495万元，其中环保投资34.1万元。

- 二、批复意见

根据国家有关法律法规，在你单位认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的前提下，原则同意按照环境影响报告表所列项目的地点、性质、规模进行项目建设。

三、项目建设和运行中应重点做好以下环境保护工作

（一）严格执行《吉林省黑土地保护条例》、《吉林省建设占用耕地耕作层土壤剥离利用管理办法》和《四平市黑土地保护条例》等要求，落实黑土地保护及表土剥离管理责任。

（二）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程建成投运后，周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000v/m、100μT标准限值要求，并按要求设置警示和防护标志。

（三）采取有效的噪声防治措施，确保工程建成投运后，输电线路周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准要求，变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）相应标准。

（四）加强施工期的环境保护工作，施工过程中严格控制施工边界，减少临时占地面积，施工材料有序堆放，减少生态破坏。采取有效防尘、降噪措施，产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运。应减少对地表植被的扰动，施工结束后及时进行植被恢复和场地平整。

（五）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须依法进行环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

- 五、工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。本批复自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、你单位接此批复后20个工作日内，将环境影响报告表及批复文件送至四平市生态环境局伊通县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。我局委托四平市生态环境局伊通县分局负责对该项目环境保护措施落实情况等情况进行监督检查。

四平市生态环境局

2026年4月17日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
 联系电话：0434-3261108     邮箱：sphfs123@163.com